ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

“Сонячна гібридна електростанція з урахуванням витрат на встановлення та пусконалагодження” за кодом ДК 021:2015 –  09330000-1 «Сонячна енергія»

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент». Усі показники еквіваленту запропонованого Товару Учасником мають відповідати характеристикам товару, та бути не гіршими за встановлені Замовником характеристики.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару: для забезпечення потреби та діяльності замовника. Замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому, з метою ефективного та раціонального використання коштів, замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

1. Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | “Сонячна гібридна електростанція з урахуванням витрат на встановлення та пусконалагодження” |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | код ДК 021:2015 – 09330000-1 «Сонячна енергія» |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | код ДК 021:2015 - 09332000-5 — «Сонячна установка» |
| Кількість поставки товару | 1 комплект |
| Місце поставки товару | 22740, Вінницька область, Гайсинський район, селище Дашів, вулиця Пирогова, 2. |
| Строк поставки товару | До 15.11.2026р. |

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Система сонячної станції в комплекті, а саме: сонячні панелі з каркасом та фурнітурою для кріплення, система збереження електроенергії з акумуляторними батареями та комплектом для монтажу» за кодом ДК 021:2015 –  09330000-1 «Сонячна енергія»

| № | Найменування товару | Технічні характеристики | Кількість | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сонячна панель не менше 615 Вт | Сонячна панель Розподільна коробка - ІР68, три діоди Скло - Подвійне скло, 2.0 + 2.0 мм загартоване скло Рама - Анодований алюмінієвий сплав Максимальна потужність - 615 В Напруга холостого ходу - 48,58 В Струм короткого замикання - 16,00 А Напруга на максимальній потужності - 40,71 В Струм при максимальній потужності -15,11 А ККД (ефективність модуля) - 22,8 % Робоча температура - -40ºС ~ +85ºС Максимальна напруга системи - 1500В Максимальний номінальний струм запобіжника - 35 А Клас захисту - Клас ІІ Двосторонність - 80 ±5% Гарантія на лінійну потужність не менше 30 років Гарантія на матеріали не менше 10 років | 85 | шт. |
| 2 | Гібридний інвертор (трифазний) не менше 50 кВт | - Потужність: Номінальна не менше 50 кВт, максимальна вхідна потужність від сонячних панелей не менше 65 кВт. - Напруга акумуляторів: Високовольтні літій-іонні батареї (160-800 В), максимальний струм заряду/розряду – 50+50 А (два входи для батарей). - MPPT-трекери: 4 трекери (2+2+2+2 стрінги), діапазон напруги 150-850 В, максимальний вхідний струм 36+36+36+36 А, три фази 380 В змінного струму, - Ефективність: ККД до 97.6%, ефективність MPPT – 99.9% Гарантія не менше 10 років | 1 | шт. |
| 3 | Акумуляторна батарея | Тип - LiFePO4 Ємність не менше 200 А/год Рекомендований струм заряду/розряду – 100А Макс. струм заряду/розряду – 160А Ступінь захисту – ІР20 | Енергоємність АКБ не менше 70 | кВт/год |
| 4 | Блок керування кластером високовольтної батареї | Тип акумуляторів - LiFePO4 Робоча напруга 200-1000 В постійного струму Максимальний струм заряду/розряду 160 А Робоча температура -20 ~ 65 °C Клас захисту IP20 Термін гарантії не менше 60 міс. | 1 | шт. |
| 5 | Стійка для батарей | Матеріал конструкції - сталева рама Кількість модулів відповідно до кількості акумуляторних батарей Тип акумуляторів - LiFePO4 Рівень захисту - IP20 | відповідно до кількості акумуляторних батарей | шт. |
| 6 | Наземна система кріплень | Для 85 шт. сонячних панелей Вид металу – оцинкований Вид монтажу - бетонування | 1 | комплект |
| 7 | Щит захисту AC/DC |  | 1 | комплект |
| 8 | Система блискавкозахисту та заземлення |  | 1 | комплект |
| 9 | Монтажний набір (сонячний кабель 6 мм2, силовий кабель, труби гофровані двостінні ультрафіолетостійкі тощо) |  | 1 | комплект |

В ціну Товару включаються:

| 1.1 | Роботи з встановлення та монтажу | Монтаж та пусконалагоджувальні роботи | 1 | послуга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Інструктаж для замовника | Про підключення і пусконалагоджувальні роботи по налаштуванню обладнання | 1 | послуга |
| 1.3 | Транспортні та інші витрати | Доставка матеріалів на об’єкт | 1 | послуга |
| 1.4 | Схема встановлення товару | Надання виконавчої схеми фактично встановленого товару з підписами та печатками постачальника (повинна містити креслення по підключенню товару та перелік використаних товарів для підключення та їх кількість) | 1 | послуга |
| 1.5 | Кінцевий запуск СЕС | Виконавець після завершення монтажних робіт проводить кінцевий запуск СЕС та передає, а замовник приймає виконані роботи, отримує необхідну виконавчу документацію | 1 | послуга |
| 1.6 | Робота СЕС | Виконавець забезпечує правильність розподілу струму по фазах в електрощитовій | 1 | послуга |
| 1.7 | Гарантії | гарантія на роботи | Не менше 1 | років |

3. Вимоги щодо якості предмета закупівлі:

1.  Товар повинен бути новим, придатним до використання, не перебувати в експлуатації до моменту відвантаження Замовнику.

2. Товар повинен відповідати умовам, зазначених у стандартах, технічних умовах, іншій технічній та/або нормативній документації, яка встановлює вимоги до його якості. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства України

3. Постачальник забезпечує пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. У випадку пошкодження упаковки/тари або елементів захисту до приймання Замовником, товар підлягає заміні. Упаковка не повинна мати недоліки за якістю, пошкоджень. Не повинно бути помилок друку або ознак розкриття і повторного пакування. На індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування: найменування товару, номер серії, дата випуску, та інші дані, що передбачені чинним законодавством України. Всі комплектуючі запропонованого Учасником торгів товару повинні бути сумісними, новими та не відновленими.

4. Доставка Товару Замовнику, його розвантаження, монтаж та пусконалагоджувальні роботи здійснюються власними силами Постачальника. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, накладні і т.д.).

5. Здійснення гарантійного обслуговування забезпечується Переможцем (Постачальником).

6. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

7. При виявленні замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – Постачальник повинен замінити товар.

8. Товар повинен бути укомплектованим інструкціями про використання та зберігання українською мовою.

11. Під час поставки та реалізації товару Учасник, на об'єктах Замовника забезпечує необхідні заходи щодо техніки безпеки, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

12. У складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надає:

12.1. Технічний паспорт на запропоновані Учасником сонячні панелі, гібридний інвертор, акумуляторні батареї, блок керування кластером високовольтної батареї, стійку для батарей, систему кріплень, сонячний кабель.

13. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, встановлених в Додатку 2 до тендерної документації, учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну характеристику, складену учасником згідно з Таблицею 1:

Таблиця 1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Найменування товару, що пропонується Учасником | Технічні характеристики товару | Кількість та одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| Комерційна назва Товару (за наявності: марка та/або модель та/або тип або інше): |  |  |

«___» ________________ 20__ р.

_________________________________________________________________________

[Підпис]                                                               [Ім’я ПРІЗВИЩЕ]